	Uniplus DP
Doppia parete inox-inox coibentato con lana minerale
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete lana minerale Uniplus DP della G.B.D. Spa, rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-H1-W-V2-L50040-O50 installato con guarnizione, T600-N1-D-V2-L50040-G70 installato senza guarnizione. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,4mm e parete esterna acciaio inox AISI 304 di spessore 0,5 mm con finitura 2B antiriflesso per non costituire situazioni di disturbo alla visibilità se collocati in prossimità di vie di circolazione. Bicchieratura calibrata con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante lana minerale ad alta densità minimo 90 kg/m3 e spessore pari a 25 mm. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]