	Industriale IH
Doppia parete inox-inox coibentato lana minerale - 5000 Pa
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete lana minerale Industriale IH della G.B.D. Spa, rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T600 H1 W V2 L50 040 O50 e T600 H1 W V2 L50 040 G70. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,4mm e parete esterna acciaio inox AISI 304 di spessore minimo 0,4 mm con finitura BA Lucida. Bicchieratura conica e giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica resistente alla pressione fino a 5000 Pa con fumi umidi. Coibentazione mediante lana minerale ad alta densità minimo 120 kg/m3 e spessore pari a 32,5 mm. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]