	Plasterm R/PA

Doppia parete PP-inox ramato coibentato con intercapedine d’aria
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi doppia parete plastica Plasterm R/PA della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 14471 con rispettiva marcatura CE e designazione T120-H1-W-2-O10-LE-E-U0. Parete interna in PP e parete esterna in acciaio inox 304 di spessore 0,4 mm con finitura Ramata. Bicchieratura con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante camera d’aria con spessore pari a 10 mm. Lo spessore sotto 1 cm non permette la convenzione dell’aria all’interno delle pareti. Estetica curatissima, grazie all’ingombro e peso ridotto non necessità di mensole di supporto e risulta essere la migliore soluzione per le riqualificazioni Ecobonus per l’installazione su murature con cappotto. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]